STANDARD OF PERFORMANCE

RATED PERFORMANCE

| GB AT GB STANDARD |
| --- |
| CAPACITY W | ☆ 4860/4890±5% |  |
| MOTOR INPUT W | ☆ 1665/1720±5% |  |
| CURRENT A | ☆ 7.75/7.50±5% |  |
| COP W/W % | ☆ 292/284±5% |  |
| dB(A) SOUND LEVEL dB(A) （A RANGE） SOUND POWER LEVEL | ★ 72 MAX |  |
| m/s2 VIBRATION | 3.3 MAX |  |

# Text boxes

- RATING CONDITIONS

· RATED VOLTAGE :1φ-50Hz-220/240V

· COND.TEMP.           :54.4℃

· EVAP.TEMP            :7.2℃

· RETURN GAS TEMP      :18℃

· DISCHARGE TUBE TEMP. :80.0℃

· AMBIENT TEMP.        :20.0℃

DISCHARGE TUBE TEMP IS CONTROLLED BY FLOOD BACK AMOUNT OF REFRIGERANT